Российская Федерация · Алтайский край

Общество с ограниченной ответственностью

«Рубцовсктеплосервис плюс»

Свидетельство о допуске № П-007-2209026558-0080-6 от 29.11.2012г.

Выданное СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

Схема водоснабжения

Муниципального образования

Вишнёвский сельсовет Рубцовского района

Алтайского края

2020 г.

Основные документы:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон Российской федерации от 07.12. 2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. Постановление правительства Российской федерации № 782 от 05.09.2013 г. «о схемах водоснабжения и водоотведения».

4. Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4. 1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. Федеральный закон Российской федерации от 30.05.1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

6. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

7. СП 30.133330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

8. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

9. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

10. Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.

11. Долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае на 2011 – 2017 годы».

12. Постановление правительства Российской федерации № 644 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской федерации».

13. Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496.09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению качества систем горячего водоснабжения».

14. Санитарные правила и нормы СанПин 4723–88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

15. Постановление правительства Российской федерации № 642 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменений в постановление Российской федерации от 13.02.2006 г. № 83».

16. Распоряжение Правительства Российской федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской федерации  на период до 2020 года»

17. Распоряжение Правительства Российской федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «Водная стратегия Российской федерации на период до 2020 года»

18. Государственный стандарт Российской федерации ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

19. Приказ МЖКХ РСФСР № 378 от 09.09.1975 г. Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно – канализационных предприятий».

20. НЦС 81-02-14-2012 «Укрупнённые нормативы цены строительства. Сети водоснабжения и канализации».

21. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации».

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662 – р от 17.11.2008 г. «Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

23. СП 131.13330 «Климатология».

24. «»Научно- прикладной справочник по климату СССР». Серия № 3 многолетние данные.Части 1- 6. Санкт-Петербург. Гидрометеоиздат 1993 год.

Содержание

1. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Целевые показатели деятельности водоснабжающего предприятия

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения-

7. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

1. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Муниципальное образование Вишнёвский сельсовет Рубцовского района Алтайского края включает в свой состав два населённых пункта: село Вишнёвка и посёлок VI Конгресс с закреплёнными за ними земельными участками. Общая площадь земель, входящих в состав поселения –74,2 кв.км.

Рубцовский район расположен в юго-западной части Алтайского края. Земли Вишнёвского сельсовета находятся восточнее г. Рубцовска.

Научно – прикладной справочник по климату относит территорию, на которой расположено поселение, к району с резко континентальным, сухим климатом со средне- годовой температурой + 2,0 °С. На равнине не редки суховеи, сильные ветры, и пыльные бури. Самым холодным месяцем в году является январь, с минимальной температурой наружного воздуха – 49 °С.  Самый жаркий месяц, июль, зарегистрирована самая максимальная температура + 41 °С. Среднемесячная температура января + 17 °С, а среднемесячная температура июля 20,5 °С.

Продолжительность безморозного периода от 90 до 155 дней, в среднем безморозный период длится 126 дней. Среднегодовая температура поверхности почвы + 3 при зафиксированном абсолютном минимуме – 18 °С. максимальная промерзания грунта 2,7 метров.

За год на территорию поселения попадает до 370 мм осадков, в том числе дожди составляют 226 мм, снег 109 мм, и смешанные осадки 35 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле до 53 мм. Толщина снежного покрова не превышает 32 мм, а наибольший показатель снежного покрова 73 мм. Средний запас влаги в снежном покрове 53 мм, наибольший 126 мм. Число дней со снежным покровом 148. Сухой климат и небольшое количество осадков в летний период, оказывают значительное влияние на режим и объём потребления холодной воды в населённых пунктах поселения.

Численность постоянно проживающих людей в поселении на 01.01.2010 году составляла 572 человек и на момент  подготовки схемы на 01.012019 г. составляет 530 человек. Из них 167 человек в посёлке VI Конгресс.

Село Вишнёвка

Село расположено на равнинном участке местности с перепадами высот 232 до 257 метров над уровнем моря, со всех сторон граничит с землями сельскохозяйственного назначения. Жилая зона села состоит из 233 домов, в основном частных деревянных с приусадебными участками. Население составляет 363 человек. Административно-деловая зона состоит из зданий администрации сельсовета, средней школы, сельского дома культуры и  теплоснабжающей организации. Здания в основном одноэтажные. Здание школы, сельского дома культуры и администрации сельского поселения двухэтажные.

Объекты соцкультбыта:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал «Вишнёвская ООШ» МБОУ «Новониколаевская СОШ» | с Вишнёвка, ул.Молодёжная, 35 |
| 2. | Администрация Вишнёвского сельсовета | с.Вишнёвка,ул.Молодёжная, 36 |
| 3. | МБУК «ЦКС» «Вишнёвский СДК» | с.Вишнёвка,ул.Молодёжная, 34 |
| 4. | Здание магазина ООО «Сибирь» | с.Вишнёвка,ул.Молодёжная, 36 |
| 5. | Здание магазина | с.Вишнёвка,ул.Молодёжная, 34а |
| 6. | Здание магазина | с.Вишнёвка,ул.Советская, 50 |

Производственные и сельскохозяйственные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственный сарай | с. Вишнёвка, ул.Молодёжная, 36Б |
| 2. | Здание котельной с. Вишнёвка | с. Вишнёвка, ул.Советская, 48 |
| 3. | Автогараж | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 2 |
| 4. | Машино-тракторная мастерская (МТМ) | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 4 |
| 5. | Зерносклад бригады 1 | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 6 |
| 6. | Зерносклад бригады 1 | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 6а |
| 7. | Зерносклад бригады 1 | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 8 |
| 8. | Зерносклад бригады 1 | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 10 |
| 9. | Продуктовый склад | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 12 |
| 10. | Мехток | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 14 |
| 11. | Мельница | с. Вишнёвка, ул.Луговая, 16 |
| 12. | Здание конюшни | с. Вишнёвка, ул.Советская, 1а |
| 13. | Зерносклад КФХ «Начало» | с. Вишнёвка, ул. Новая, 1 |

Производственная зона населённого пункта состоит из строений и сооружения сельскохозяйственного производства, занимающимся растениеводством. Административно – деловая и производственная зоны обеспечиваются холодной водой из централизованной системы водоснабжения населённого пункта. В состав системы входят: разводящая сеть группового водопровода , резервуар для хранения чистой воды, станции первого и второго подъёма.

В системе водоснабжения создан постоянный запас воды, хранящийся в подземном резервуаре, ёмкостью 500 куб.м. (на два поселения). Резервуар предназначен для создания соответствующего напора в сети при остановке насосов станции первого подъёма. Так как расход воды в селе неравномерен в утренние и дневные часы он значительно больше, чем в вечерние и ночные. При малых расходах нецелесообразна непрерывная работа насосов, на ночь их отключают. Во время работы насосов подземный резервуар заполняют водой, а при остановке насосов воду подают из подземного резервуара в сеть.

Посёлок VI Конгресс Коминтерна

Посёлок расположен на равнинном участке местности. Со всех сторон граничит с землями сельскохозяйственными назначения. Жилая зона посёлка состоит из 80 жилых домов, в основном частных деревянных домов с приусадебными участками. Население составляет 167 человек. Административно – деловая зона посёлка состоит из клуба и двух магазинов. Здания в основном одноэтажные.

Объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Клуб | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Степная, 8д |
| 2. | Магазин | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Степная,1 |
| 3. | Магазин | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Степная,10а |

Производственные и хозяйственные объекты

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тракторный гараж бригады 2 | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Молодёжная, 19 |
| 2. | Цех по ремонту комбайнов | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Молодёжная, 21 |
| 3. | Зерносклад бригады 2 | п. VI Конгресс Коминтернов, ул.Молодёжная, 23 |
| 4. | Зерносклад бригады 2 | п. VI Конгресса Коминтерна, ул.Молодёжная, 25 |

Существующая система водоснабжения поселения представляет собой разводящую водопроводную уличную сеть 5682 м. Ø100 мм (чугун), Ø60 мм (полиэтилен) -                     с. Вишнёвка и Ø100 мм (чугун) – п. VI Конгресс Коминтерна от группового водопровода        Ø350 мм (полиэтилен), Ø 200 мм (сталь), Ø 150 мм (чугун), расположенного в селе Покровка Локтевского района.
 Основными источниками холодной питьевой воды являются водозаборные скважины:

1 Водозаборная скважина 1-го подъёма – 40 куб.м/час. Среднечасовой расход в село Вишнёвка – 5 куб.м в зимний период и 15 куб.м в летний период, п.VI Конгресс Коминтерна – 5 куб.м в летний период и 2 куб. м в зимний. Ввод в эксплуатацию – 1993 г. глубина -21 м. В 2018 г. установлен глубинный насос «СТВ 8-40-60» производительностью 83 куб.м/час, напор - 116 м.в.ст, (45 кВт/час).

2 Водозаборная скважина 2-го подъёма введена в эксплуатацию в 1993 г, глубина 21 м, установлены 2 глубинных насоса марки «Qrudfost», производительностью -90 куб.м/час, напор-131,5 м.в.ст. (55 кВт/час).

Для хранения холодной воды поднятой из водоносных горизонтов оборудован резервуар объёмом 500 м. для хранения воды используется в качестве контррезервуара.

Для подачи холодной воды потребителям и заполнения ёмкости водонапорной башни расположенной выше основных потребителей используется станция второго подъёма, оснащенная двумя насосами «Qrudfost» работающими от управляющего устройства с таймером времени. Технические характеристики насосного оборудования станции второго подъёма приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1

| Насос | Производительность куб.м/час | Напор м.в.с | Максимальная мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 подъёма | 83 | 116 | 45 |
| 2 подъёма - 2шт | 90 | 131,5 | 55 |

Скважинные насосы установлены управляющим оборудованием работая по очереди наполняют подземный резервуар, поддерживая требуемый уровень. Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения, удельный расход потребляемой энергии в  системе водоснабжения села  составляет 30000 кВт/год. Показатель энергоэффективности подачи воды указан в таблице 1.2:

Таблица 1.2.

| № | Источник водоснабжения | Поднято за 2019 г. | Расход электрической энергии кВт | Удельный расход электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина 1 подъёма |  | 30000 кВт/год |  |
| 2. | Скважина 2 подъёма |  |  |  |

В связи с тем, что фактический учёт поднятой воды при помощи приборов не производится, показатель энергетической эффективности не может считаться объективным.

Для транспортировки холодной воды от источников до потребителей в населённом пункте смонтирован распределительный водопровод протяженностью 12 км.

Структура водопроводной сети централизованного водоснабжения с указанием  диаметров участков, длины, датой ввода в эксплуатацию и показателем износа приведена в таблице 1.3:

Таблица 1.3.

| № п./п. | Условный Ø участка мм | Длина участка м. | Материал труб | Год ввода в Эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 6000 | полиэтилен | 1983 | 80 |
| 2 | 200 | 5620 | политэтилен | 1983 | 80 |
| 3 | 150 | 11597 | чугун | 1983 | 80 |
| Итого: |  | 23217 |  |  | 80 |

По конфигурации, проложенная водопроводная сеть комбинированная. Трубы из чугуна составляют более 50 % всей длины водопровода. Износ распределительной водопроводной сети по срокам эксплуатации не превышает 80 %. Аварийность составляет 15 аварий на километр водопровода, отчётные потери холодной воды при транспортировке 15 % от поднятого объёма, что показывает о необходимости реконструкции распределительных сетей в населённых пунктах. Отсутствие приборов учёта на источниках водоснабжения и станции второго подъёма не позволяют достоверно определить объём поднятой и потерянной при транспортировке холодной питьевой воды.

Получают холодную воду с вводом в жилое помещение 530 человек из 233 жилых домов, уличные водоразборные колонки, подключённые к централизованной системе водоснабжения отсутствуют.

Из всех абонентов жилых зон, приборами учёта оснащены 59%. Производственная зона обеспечена приборами учёта полностью на 100 %.

Основным водопользователем в населённых пунктах является ООО «Компания водоснабжения». Компания обеспечивает хозяйственно – питьевой водой жилую, общественно – деловую, и производственную зону поселения. В ООО «Компания водоснабжения» разработана производственная программа проверки качества воды подаваемой населению.

В соответствии с установленными требованиями 4 раза в год производится химический анализ воды из скважин и резервуаров, органические и неорганические показатели проверяются раз год. Органолептический и микробиологический анализ воды из водоразборной сети проводится каждые 2 недели. В соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» раз в год проводится радиологическая экспертиза поднимаемой воды.

По данным протоколов исследований, вся поднимаемая из эксплуатируемых водоносных горизонтов и передаваемая населению вода, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Фактический дебет эксплуатируемых водозаборных скважин достаточен для покрытия всех нужд населения в чистой, холодной питьевой воде. Количество и общая ёмкость резервуаров для хранения воды соответствует требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Итого в соответствующей системе холодного водоснабжения села можно выделить следующие основные проблемы, которые необходимо решать:

1. Источники водоснабжения не оборудованы приборами учёта передаваемой потребителям воды. Необходимо установить на водозаборных скважинах приборы, позволяющие учитывать объём поднятой и переданной в централизованную сеть воды.

2. Отчётные данные об уровне потерь холодной воды при транспортировке не большие и сопоставимы со средними показателями по стране, а фактический показатель аварийности на сетях равен 15 авариям на километр, говорит о необходимости замены до 50 % чугунной водопроводной распределительной сети на трубы ПНД. Необходимо провести анализ информации по произошедшим авариям с выделением «слабых» мест в водопроводной распределительной сети для включения их реконструкции в годовые инвестиционные программы.

3. Для обеспечения круглосуточного доступа всего населения села к системе централизованного холодного водоснабжения, снижения расходов на электроэнергию и продления ресурса насосов станции второго подъёма, рекомендуется установить на станции, управляющее оборудование для электродвигателей насосов с использованием частотного преобразователя. Данные устройства позволяют: поддерживать требуемый напор в распределительной сети независимо от разбора, чередовать работу насосов,  распределяя рабочий ресурс равномерно между устройствами, осуществлять плавный пуск и остановку насосов, увеличивая общий рабочий ресурс электродвигателей.

4. Для корректной работы контррезервуара установить на трубе наполнения поплавковый клапан. Данное изделие не позволит переливать ёмкость для хранения холодной воды при наполнении.

5. Для обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте, оборудовать водопроводную сеть пожарными гидрантами с учётом требований СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение населения чистой водой является важнейшим направлением социально – экономического развития России. Здоровье и продолжительность жизни человека во многом зависят от качества потребляемой питьевой воды, поскольку состав потребляемой воды в з0начительной мере определяет характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний, генетических заболеваний и особенностей развития организма. По концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства Российской федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, к приоритетных направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, относится к совершенствование технологий подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных эффективных реагентов для очистки воды и внедрение новых технологий водоочистки.

В соответствии с Водной стратегией Российской федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства Российской федерации от 27.08.2009 года № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде. Рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счёт реализации мероприятий Федеральной целевой программы «чистая вода» 2011 – 2023 годы.

Основными принципами водоснабжения являются:

1. Государственные гарантии первоочередного обеспечения водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья.

2. Государственный контроль и регулирование вопросов водоснабжения, водоотчётность организации, ответственных за питьевое водоснабжение, органам испольной власти и местного самоуправления, а также органам государственного надзора и контроля, органам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции.

3. Обеспечение безопасности, надёжности и управляемости систем водоснабжения с учётом их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Российской федерации, приоритетное использование для питьевого водоснабжения поземных источников.

4. Учёт и платность водоснабжения.

5. Государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды.

Отнесение систем водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения:

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения Вишнёвского сельсовета:

1. Повышение доступности проживающего населения к системам централизованного холодного водоснабжения.

2. Удовлетворение потребности всех проживающих на территории муниципального образования, питьевой водой соответствующей безопасности и безвредности, установленным санитарно – эпидемиологическим правилам.

3. Повышение надёжности систем централизованного холодного водоснабжения.

4. Обеспечение 100 % учёта объёмов производства и потребления холодной воды.

Для организации бесперебойного и безопасного водоснабжения населённых пунктов входящих в муниципальное образование Вишнёвского сельсовета Рубцовского района Алтайского края, с соблюдением основных принципов водоснабжения, необходимо провести следующие мероприятия:

Село Вишнёвка

1. Оборудовать источники водоснабжения приборами учёта переданной в сеть холодной воды. Мероприятие позволит производить фактический учёт холодной воды и организовывать работу по рациональному использованию водных ресурсов жителями села.

2. Оборудовать станцию второго подъёма устройством управляющим насосами на базе частного преобразователя. Данное устройство позволит организовать круглосуточное обеспечение населённого пункта, холодной водой поддерживая заданный напор в распределительной водопроводной сети. Чередование подключаемых к сети насосов позволит не только увеличить ресурс электродвигателей, но и эффективно расходовать получаемую электрическую энергию.

3. Оборудовать резервуар водопроводной башни поплавковым клапаном для предотвращения перелива воды из ёмкости и поддержания необходимого уровня воды в период эксплуатации резервуара. Установить на выходной трубе обратный клапан для гидравлической развязки системы водоснабжения.

4. Произвести реконструкцию водопроводной сети посёлка с заменой наиболее изношенных участков чугунной трубы, в объёме 6000 метров на трубы ПНД. Мероприятие позволит снизить потери воды транспортировке воды и авариях на распределительной водопроводной сети.

5. Установить на водопроводной сети села 2 пожарных гидранта.

Посёлок VI Конгресса Коминтерна

1. Произвести монтаж распределительной водопроводной сети посёлка при объёме 1000 метров из труб ПНД.

2. Установить на водопроводной сети посёлка 1 водоразборных колонок.

3. Установить на водопроводной сети посёлка 1 пожарный гидрант Ø 50 мм с кранам.

2.1. Целевые показатели деятельности водоснабжающего предприятия

| № п./п. | Наименование целевого показателя | Данные используемые для установления целевого показателя | 2013 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Для проб питьевой воды, после водоподготовки не соответствующих нормам и правилам | 0 % | 0 % | 0 % |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети не соответствующих нормам и правилам | 0 % | 0 % | 0 % |
|  |  | Доля воды, поданного по договорам, холодного водоснабжения горячего водоснабжения единого договора водоснабжения и водоотведения не соответствующая правилам и нормам | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2 | Целевые показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 15 ед. | 10 ед. | 1 ед. |
|  |  | Продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения | 426 м3 | 211 м3 | 70 м3 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении потребителя по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод подвергающихся очистке в общем объёме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделение доли очищенного (неочищенного поверхностного, дождевого, талого, инфильтрованного) дренажного стока | - % | - % | - % |
|  |  | Доля сточных вод сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | - % | - % | - % |
| 5 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | Уровень потерь холодной и горячей воды при транспортировке | 15 % | 5 % | 3 % |
|  |  | Доля абонентов осуществляющих расчёты за полученную воду по приборам учёта | 84 % | 95 % | 100 % |
| 6 | Целевые показатели соотношения и цены и эффективности (улучшения качества воды и качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | Увеличения доли населения, которое получило улучшение качества воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – | – |
|  |  | Увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям | – | – | – |

ООО «Компания водоснабжение» является единственным водоснабжающим представителем в муниципальном предприятии.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

Основные категории потребления холодной воды в селе Вишнёвка и п.VI Конгресса Коминтерна:

1. Хозяйственно – питьевые нужды населения

2. Поливка зелёных насаждений

3. Содержание животных в личном хозяйстве и производственном кооперативе

4. Тушение пожаров

Техническая вода в населённые пункты не подаётся. Фактические данные по водопотреблению в населённых пунктах могут отличаться по причине отсутствия приборов учёта на источниках. В жилой зоне имеются приборы учёта у 59 % водопотребителей, 41%.

Для оценки потребностей всего населения села, численностью 530 человек, в чистой питьевой воде, произведены расчёты потребления с учётом СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчёты водопотребления:

Максимальный расчётный расход водопотребления в сутки – 110,0 м.

Минимальный расход – 59,4 м. (см. таблицу 3.1.1.)

Таблица 3.1.1.

Расчётный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды с. Вишнёвка и           п.VI Конгресса Коминтерна

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, человек | Удельное среднесуточное потребление л/сутки | Расчётный суточный расход воды м/сутки | Коэффициент наибольшего суточного расхода сутки/макс | Коэффициент наименьшего суточного расхода сутки/мин | Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления м3. | Расчётный расход воды в сутки наименьшего водопотребления м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, местной канализацией, без ванн | 530 | 108,6 | 84,9 | 1,3 | 0,7 | 110,0 | 59,4 |

Расчётный расход воды в сутки (см. таблицу 3.1.2).

Таблица 3.1.2.

Расчётный годовой расход воды на хозяйственно – питьевые нужды с. Вишнёвка и              п. VI Конгресса Коминтерна

| Расчётный расход воды в сутки при наибольшем вовопотреблении, м3. | Расчётный расход воды в сутки при наименьшем вовопотреблении, м3. | Коэффициент часовой неравномерности, lvg макс | Коэффициент часовой неравномерности, lvg мин | Расчётный масксимальный часовой расход, м/час | Расчётный минимальный часовой расход, м/час | Расчётный годовой расход воды, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110,0 | 59,4 | 2,6 | 0,02 | 17 | 0,1 | 30988,5 |

Расход воды на полив зелёных насаждений (см. таблицу 3.1.3).

Таблица 3.1                                                                  Расходование воды на полив зелёных насаждений с Вишнёвка и п.VI Конгресса Комитета

| Количество жителей, человек | Удельное среднесуточное потребление воды л/сутки на человека | Количество суток поливного периода, сутки | Расчётное годовое водопотребление, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 108.6 | 126 | - |

Расход воды на пожаротушение в посёлке – 54 м. (см. таблицу 3.1.4).

Таблица 3.1.4.

Расходование воды на тушение пожаров в с. Вишнёвка и п.VI

| Количество жителей, человек | Расчётное число одновременных пожаров | Расход воды на пожар, л/секунда | Расчётная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды нам пожаротушение, , м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 1 | 5 | 3 | 54 |

Общее расходное потребление воды поселением составляет куб.м в год - сведений нет

Удельное расчётное среднесуточное потребление составляет - 108,6 л/человека.

Расчётный максимальный часовой расход воды должен составлять - 18 л.

Произведены следующие потребности водоснабжения по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» результаты следующие:

Расчётный расход воды в жилой зоне села в год (см. таблицу 3.1.5).

Таблица 3.1.5 Расчётный расход хоз. - питьевой воды с. Вишнёвка и                                               п.VI Конгресса Коминтерна по СП 30.13330.2012

| Водопотребители | Измеритель, человек | Нормы расхода воды в литрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сутки |  |  | Год |  |
|  |  | Общая |  | Горячая | Общая | Горячая |
| Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией и без ванн | - | Сведения не предоставлены | – |  | - | - |
| Итого: |  |  | – |  | - | - |

Расчётный расход воды в общественно – деловой зоне в год – 2078 м. (см. таблицу 3.1.6).

Таблица 3.1.6.Расчётный расход воды в общественно – деловой зоне с. Вишнёвка и             п.VI Конгресса Коминтерна  - данные не предоставлены

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сутки |  |  | Год |  |
|  | Общая |  | Горячая | Общая | Горячая |
| Учреждения образования | - | – |  | - | – |
| Учреждения здравоохранения | - | – |  | - | – |
| Бюджетные учреждения | - | – |  | - | – |
| Учреждения культуры | - | – |  | - | – |
| Учреждения ЖКХ и бытового обслуживания населения | - | – |  | - | – |
| Торговые учреждения | - | – |  | - | – |
| Итого: | - | – |  | - | – |

Расчётный расход воды в производственной зоне в год (см. таблицу 3.1.7).

Таблица 3.1.7.

Расчётный расход воды в производственной зоне с. Вишнёвка и                                                 п. VI Конгресса Коминтерна– не предоставлены

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сутки |  |  | Год |  |
|  | Общая |  | Горячая | Общая | Горячая |
| Производственные и хозяйственные объекты | - | – |  | - | – |
| Итого: | - | – |  | - | – |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

С учётом фактического состояния системы водоснабжения сельского поселения и для удовлетворения потребностей для жителей Вишнёвского сельсовета Рубцовского района Алтайского края в качественной питьевой воде, получаемой через централизованную систему водоснабжения, предлагается провести следующие основные мероприятия:

Село Вишнёвка

1. Оборудовать все источники водоснабжения приборами учёта для контроля объёмов поднятой и переданной воды в распределительную сеть. Срок реализации 2020 год.

2. Оборудовать станцию второго подъёма управляющим насосами устройством на базе частотного преобразователя. Срок реализации 2021 год.

3. Контррезервуары с водопроводной водой оборудовать поплавковым и обратным клапаном. Срок реализации 2020 год.

4. Произвести реконструкцию распределительной водопроводной сети с заменой 6000 метров чугунной трубы на трубы ПНД. Срок реализации 2023 год.

5. Установить на распределительной водопроводной сети 2 пожарных гидрантов. Срок реализации 2023 год.

п. VI Конгресса Коминтерна

3. Произвести монтаж водопроводной распределительной сети из труб ПНД условным        Ø 150  мм протяженностью 1000 м. Срок реализации 2018 год.

4. Установить на водопроводной распределительной сети 1 водоразборную колоноку. Срок реализации 2021 год.

5. Установить на водопроводной распределительной сети 1 пожарный гидрант Ø 80 мм. Срок реализации 2023 год.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения санитарно – эпидемиологической надёжности эксплуатируемого водозаборного узла хозяйственно – питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Необходимо создать и поддерживать зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, разработать и безусловно выполнять программу необходимых организационных, технических и гигиенических и противоэпидемических мероприятий целью которых, является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения загрязнения воды.

6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

Безхозяйных объектов централизованной водопроводной сети на территории Муниципального образования не выявлено.

7. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Планируемый объём инвестиций на развитие и модернизацию централизованной системы холодного водоснабжения Вишнёвского сельсовета Рубцовского района Алтайского края с учётом развития, составит:             тыс. рублей.