INCLUDEPICTURE "media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА
ПЕРИОД С 2016 ГОДА ДО 2031 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края

/ А. В. Ворожбит

от	2020 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА
ПЕРИОД С 2016 ГОДА ДО 2031 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Содержание

Введение	7

- Общая часть	13

- Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	16

  - Функциональная структура теплоснабжения	16

    - Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и

теплосетевых организаций	17

    - Зоны действия производственных котельных	19

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения	19

    - Карта-схема поселения с делением на зоны действия	19

  - Источники тепловой энергии	20

    - Структура основного оборудования источников тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	20

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности	23

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	24

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	25

    - Схемы выдачи тепловой мощности котельных	26

    - Среднегодовая загрузка оборудования	26

    - Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	26

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников

тепловой энергии	27

3

    - Объём потребления тепловой мощности на собственные и

хозяйственные нужды	27

    - Предписания надзорных органов по запрещению

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	27

    - Оценка топливной экономичности работы котельной	28

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	30

    - Общие положения	30

    - Общая характеристика тепловых сетей	30

    - Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой

энергии	35

    - Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры	35

    - Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	35

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые

сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	38

    - Гидравлические режимы тепловых сетей	38

    - Насосные станции и тепловые пункты	39

    - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	40

    - Диагностика и ремонты тепловых сетей	44

    - Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и

теплоносителя	46

    - Предписания надзорных органов по запрещению Дальнейшей

эксплуатации участков тепловой сети	47

    - Описание основных схем присоединения потребителей к

тепловым сетям	48

    - Наличие коммерческих приборов учёта тепловой энергии и

теплоносителя	48

    - Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей

организации	49

4

    - Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и

насосных станций	49

    - Защита тепловых сетей от превышения давления	49

    - Бесхозяйные тепловые сети	49

  - Зоны действия источников тепловой энергии	50

    - Определение радиуса эффективного теплоснабжения	51

  - Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах

действия источников тепловой энергии	59

    - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в

целом	59

    - Описание случаев (условий) применения отопления жилых

помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

    - Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	60

    - Существующий норматив потребления тепловой энергии для

населения на отопление и горячее водоснабжение	62

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии	64

    - Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь

тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки	64

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой

энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	66

  - Балансы теплоносителя	67

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом	67

5

68

  - Надёжность теплоснабжения

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций	74

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	77

  - Описание существующих технических и технологических проблем

в системах теплоснабжения поселения	79

6

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования (МО) Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края на период до 2031 года разработана на основании технического задания в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и "Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения", утверждёнными совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2016 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчётность.

В работе используются следующие понятия и определения:

"Схема теплоснабжения” - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

"Система теплоснабжения" - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

"Расчётный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

"Единая теплоснабжающая организация” в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения

органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке,

7

которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;

"Тепловая энергия” - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

"Качество	теплоснабжения" -	совокупность	установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в	том	числе

термодинамических параметров теплоносителя;

"Источник	тепловой энергии	(теплоты)"	- устройство,

предназначенное для производства тепловой энергии;

"Теплопотребляющая установка" - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

"Тепловая сеть" - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от	источников тепловой	энергии до

теплопотребляющих установок;

"Котёл водогрейный" - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

"Котёл паровой" - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

"Индивидуальный тепловой пункт" - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

"Центральный тепловой пункт" - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

8

"Котельная”

комплекс технологически связанных тепловых

энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т. ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

”Зона действия системы теплоснабжения” - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

”Зона действия источника тепловой энергии” - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

"Тепловая мощность (далее - мощность)” - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

"Тепловая нагрузка” - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

"Установленная мощность источника тепловой энергии” - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

"Располагаемая мощность источника тепловой энергии” - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

9

"Мощность источника тепловой энергии нетто” - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Топливно-энергетический баланс” - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

"Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель)" - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

"Теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

"Радиус эффективного теплоснабжения" - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

10

"Элемент территориального деления” - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно территориальных единиц;

"Показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

"Возобновляемые источники энергии" - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоёмов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

"Режим потребления тепловой энергии" - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

"Базовый" режим работы источника тепловой энергии" - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии,

11

теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

"Пиковый” режим работы источника тепловой энергии” - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Надёжность теплоснабжения” - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

"Живучесть” - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырёх часов) остановок;

"Инвестиционная программа” организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

12

1 Общая часть

Новороссийский сельсовет - муниципальное образование (сельское поселение) в Рубцовском районе Алтайского края. Административный центр сельсовета, посёлок Новороссийский, расположен в 47,0 км к северо-востоку от районного центра - города Рубцовск и в 253,5 км от краевого центра - города Барнаул. В состав сельского поселения входят следующие три населённых пункта: посёлок Аксёновка, посёлок Новороссийский, Шмидта. Территория Новороссийского сельсовета занимает 149,55 км2.

Новороссийский сельсовет расположен на территории Алтайского края в северо-восточной части Рубцовского района и граничит с Новичихинским районом на северо-востоке и севере, на северо-западе и западе - Волчихинским районом, Тишинским сельсоветом - на западе, юго-западе, и юге, на востоке и северо-востоке - Поспелихинским районом. Земли МО Новороссийский сельсовет имеют единую административную, социальную систему обслуживания, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также единую градостроительную структуру.

Рубцовский район расположен в юго-запаной части Алтайского края. Граничит с Новичихинским районом на севере, на северо-западе и западе - Егорьевским районом, Угловским районом - на северо-западе, западе и югозападе, на юго-западе и юге - Республикой Казахстан, Локтевским районом - на юге, на юго-востоке и востоке - Змеиногорским районом, Поспелихинским районом - на северо-востоке. Район включает в себя 51 населённый пункт в составе 17 сельских поселений. Удалённость административного центра района - города Рубцовск (в состав района не входит) от краевого центра - города Барнаул составляет 281,0 км. Площадь Рубцовского района составляет 3339,00 км 2.

13

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели Новороссийского сельсовета

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь территории в границах поселения | тыс.м2 | 149,55 | 149,55 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 765 | 791 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 | 19,125 | 19,775 |
| - убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | - |
| - существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый) | тыс.м2 | 19,125 | 19,575 |
| - средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,00 | 25,00 |
| - новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 200 |
| 4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | °С | —35 | —35 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | —7,90 | —7,90 |
| Продолжительность отопительного периода | ч | 4944 | 4944 |

Тёплый засушливый климат территории сельсовета характерен холодной продолжительной малоснежной зимой, коротким умеренно-жарким летом с проявлением резко континентального характера.

Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года.

Среднегодовая температура воздуха +2,8 °С. Средняя температура января — 16,2 °С, июля +20,6 °С. Абсолютный минимум температуры составляет — 49° С, абсолютный максимум + 41 ° С.

Отопительный период составляет 206 дней (принят согласно СНиП 2301-99* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Рубцовск).

Преобладающее направление ветров — западное, юго-западное.

14

В среднем в год выпадает около 343 мм осадков.

15

2 Глава 1 Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

Разработка "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

- Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время на территории МО Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края осуществляется централизованное теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение объектов МО Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия ООО «Компания теплоснабжения». В управлении предприятия на основании договора аренды муниципального имущества на территории МО находится одна котельная, которая обслуживает объекты общественного и коммерческого назначения (административные здания, офисы различных организаций; общественные организации; банки и отделения банков; адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы; отделения и пункты полиции; отделения связи, почтовые отделения; гостиницы, мотели, центры обслуживания туристов; магазины, торговые комплексы, киоски; фирмы по предоставлению услуг сотовой связи, агентства

16

по предоставлению сервисных услуг; культовые сооружения), социального и коммунально-бытового назначения (дошкольные общеобразовательные сооружения, начальные и средние общеобразовательные учреждения; дворцы творчества; библиотеки; дома культуры, клубы; спортивные залы; амбулаторно-поликлинические отделения, лечебно-профилактические отделения, больницы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты и т. п.). Многоквартирный одноэтажный жилой фонд, а также индивидуальная усадебная жилая застройка снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива).

Система централизованного горячего водоснабжения на территории МО отсутствует.

На территории Новороссийского сельсовета как производство, так и передачу тепловой энергии осуществляет единственная эксплуатирующая организация - ООО «Компания теплоснабжения».

С потребителем расчёт ведётся по расчётным значениям теплопотребления. Приборный учёт у потребителей тепловой энергии не организован.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями - договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии а также зоны их действия представлены в приложении А.

- Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и

тепло сетевых организаций

Зона действия ООО «Компания теплоснабжения» охватывает территорию посёлка Новороссийский Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края. На территории МО централизованное теплоснабжение осуществляется от одной локальной котельной, работающей на угле.

17

Потребителями тепла являются объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения (иначе объекты общественно-делового назначения (ОДН)). Многоквартирный одноэтажный жилой фонд, а также индивидуальная усадебная жилая застройка снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива). Для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электронагревателей (водонагревателей).

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей составляет 1428,0 м. Трубопроводы тепловых сетей проложены как надземным, так и бесканальным подземным способами.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 2.1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием на территории Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края является ООО «Компания теплоснабжения».

Рисунок 2.1.1 - Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО

18

МО Новороссийский сельсовет

ООО «Компания теплоснабжения»

п. Новороссийский

Котельная,

п. Новороссийский

Зона

ОДН

- Зоны действия производственных котельных

Производственные предприятия на территории Новороссийскего сельсовета Рубцовского района Алтайского края согласно данным Администрации сельсовета отсутствуют. Таким образом, отопительные, производственные и производственно-отопительные источники, тепловые сети этих источников на территории МО отсутствуют.

- Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в МО сформированы согласно исторически сложившимся на территории села микрорайонам усадебной застройки. Данные строения, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения и снабжаются теплом посредством автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твёрдом топливе, сжиженном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления). Количество зон индивидуального теплоснабжения, расположенных на территории сельсовета, равно количеству строений с индивидуальным теплоснабжением.

Карта-схема поселения с выделенными зонами индивидуального теплоснабжения представлена в приложении Б.

- Карта-схема поселения с делением на зоны действия

Карта-схема поселения с делением на зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения представлена в приложении Б.

На карте отображены зоны действия конкретной системы теплоснабжения: розовым цветом (  ) выделены зоны действия централизованного  теплоснабжения на территории	Новороссийского

сельсовета, а жёлтым (	   ) - индивидуального.

19

2.2 Источники тепловой энергии

- Структура основного оборудования источников тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного

оборудования

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающей организации ООО «Компания теплоснабжения», действующей на территории Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.

Согласно данным заказчика схемы теплоснабжения ООО «Компания теплоснабжения» на территории посёлка Новороссийский эксплуатирует одну котельную, расположенную по адресу пер. Центральный, 6а с наружными тепловыми сетями. Котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории МО. Данные о составе и технических характеристиках оборудования индивидуального теплоснабжения не предоставлены.

На котельной, п. Новороссийский ООО «Компания теплоснабжения» установлены два водогрейных котлоагрегата с общей установленной тепловой мощностью 1,4 Гкал/ час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70 °С .

На источники тепловой энергии исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды на котельных не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

20

Котельные функционируют только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населённого пункта отсутствует.

Принципиальные тепловые схемы котельных ООО «Компания теплоснабжения», расположенных на территории МО Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края, отсутствуют.

Распределение тепловой нагрузки по котельным представлено на рисунке

2.2.1.

Таблица 2.2.1.1 - Основные характеристики котельных теплоснабжающих организаций МО Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского

края

где РНИ - режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.2 - Установленные, располагаемые мощности и присоединённые нагрузки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | Вент. | ГВС |
| Котельная, п. Новороссийский | 1,40 | 1,40 | 0,5211 | 0,5211 | - | - |
| Итого | 1,40 | 1,40 | 0,5211 | 0,5211 | - | - |

где н/д - нет исходных данных; ГВС - горячее водоснабжение;

21

| Марка котлов | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал / час | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,93 | 0,80 | 2011 | - | 83,00 | 62,50 | 2019 | Уголь каменный |
| КВс-1,25 | 1,08 | 2019 | - | 90,0 | 91,67 | 2019 |  |

УТМ - установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе.

INCLUDEPICTURE "media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image3.jpeg" \* MERGEFORMAT

■ Котельная, п.
Новороссийский

Рисунок 2.2.1 - Распределение тепловой нагрузки по источникам

теплоснабжения

Так как не определён остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения - освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источников тепловой энергии принята равной установленной мощности.

22

2.2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблицах, представленных ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельных ООО «Компания теплоснабжения».

Таблица 2.2.2 - Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной, п. Новороссийский

| Марка котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВс-1,25 | вода | 1,08 | 1,08 | 2019 | - | 91,67 | 2019 |
| КВр-0,93 | вода | 0,80 | 0,80 | 2011 | - | 62,50 | 2019 |
| Итого по котельной: |  | 1,88 | 1,88 | - |  |  |  |

Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо провести режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельных ООО «Компания теплоснабжения» на территории Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края были проведены в 2019 году. Согласно проведённым испытаниям располагаемая тепловая мощность принята

23

равной установленной. Таким образом, ограничений тепловой мощности на котельных ТСО не выявлено, но при этом средневзвешенный коэффициент полезного действия по результатам РНИ, равный 75,00%, ниже целевого значения (84,00%). Откуда для повышения КПД котлов до целевого показателя необходимо выполнить мероприятия, разработанные оп результатам РНИ и технического освидетельствования.

- Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Как видно из рисунка 2.2.3, ввод тепловых мощностей приходится на два периода: 2011 г., в течение которого было введено 42,86%, а в период 2019 г. - 57,14% всей располагаемой мощности.

2011 г. 2019 г.

Рисунок 2.2.3 - Ввод тепловых мощностей котельных ООО «Компания теплоснабжения»

INCLUDEPICTURE "media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image4.jpeg" \* MERGEFORMAT

24

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) в 2017 году необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса или продления сроков его службы.

В таблице, приведённой ниже, представлены сроки эксплуатации и информация о проведённых капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3 - Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной, п.

Новороссийский

| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВс-1,25 | 2019 | - | - | - | - |
| КВр-0,93 | 2011 | - | - | - | 8 |
| Средневзвешенный срок службы, лет |  |  |  |  | 4 |

- Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур

теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной 95/70 °С.

25

2.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подаётся в котлы, где подогревается и подаётся потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котёл - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек производится за счёт воды из водопроводной сети без обработки.

- Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.2.6 представлены средние за год значения числа часов работы котельных ООО «Тепловая компания».

Согласно таблице 2.2.6 среднегодовая загрузка основного топливо использующего оборудования котельных ООО «Компания теплоснабжения» составляет 19,82%.

Таблица 2.2.6 - Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Число часов работы котельной, | Коэффициент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | 1,40 | 1372,157 | 4944 | 0,1982 |
| Итого | 1,40 | 1372,157 | 4944 | 0,1982 |

- Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчётный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учёта тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно

26

определить фактические потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников

тепловой энергии

Аварии на источниках тепловой энергии ООО «Компания теплоснабжения» в 2015 – 2019 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2015 - 2019 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.

- Объём потребления тепловой мощности на собственные и

хозяйственные нужды

Таблица 2.2.9 - Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды

| Величина | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал / час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Собственные нужды, Гкал / час | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Хозяйственные нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность нетто, Гкал / час | 1,359 | 1,3959 | 1,3959 | 1,3959 | 1,3959 |

- Предписания надзорных органов по запрещению Новороссийской эксплуатации источников тепловой энергии

В 2015 - 2019 годах предписаний надзорных органов по запрещению Новороссийской эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось.

27

- Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельных были получены следующие данные: средневзвешенное значение КПД брутто котельных, расчётное значение КПД котельных за вычетом собственных нужд.

Таблица 2.2.11.1 - Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Котельная, п. Новороссийский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  | Факт. величина | Расч. величина | Утв. величина | Факт. величина | Расч. величина | Утв. величина | Факт. величина | Расч. величина | Утв. величина |
| Каменный уголь, т | 179,960 | 473,651 | 179,960 | 438,150 | 473,651 | 438,150 | 467,730 | 473,651 | 467,730 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал /год | 1110,002 | 1389,527 | 1110,002 | 1299,963 | 1389,527 | 1299,963 | 1372,157 | 1389,527 | 1372,157 |
| Собственные нужды, Гкал /год | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 | 20,330 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал /год | 1089,672 | 1369,197 | 1089,672 | 1279,633 | 1369,197 | 1279,633 | 1351,827 | 1369,197 | 1351,827 |
| Петери тепла в сетях, Гкал /год | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 | 157,117 |
| Реализация тепла итого, Выработано тепловой энергии, Гкал /год | 932,555 | 1212,08 | 932,555 | 1122,516 | 1212,08 | 1122,516 | 1194,710 | 1212,08 | 1194,710 |
| в том числе: жилой фонд | 26,510 | 26,400 | 26,510 | 8,933 | 26,400 | 8,933 | 15,540 | 26,400 | 15,540 |
| нежилой фонд | 906,045 | 1185,680 | 906,045 | 1113,583 | 1185,680 | 1113,583 | 1179,170 | 1185,680 | 1179,170 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчётному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчётному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных представлены в таблице 2.2.11.2.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычисляется по формуле

Ку = N вЫр /Nmах,

где: N выр - тепловая производительность котельной в текущем году

Гкал ;

Гкал.

N max- максимально возможная производительность котельной,

Таблица 2.2.11.2 - Целевые показатели котельной, п. Новороссийский

| Величина | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3,43 | 4,5 | 5,57 | 6,21 | 4,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утверждённый) | кгу т /Гкал | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кгу т /Гкал | 340,9 | 340,9 | 340,9 | 340,9 | 340,9 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Доля собственных нужд | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кгут/Гкал | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии | кВт • ч/ /Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя | м3 /Гкал | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,156 | 0,147 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 18,78 | 19,82 |

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- Общие положения

Тепловые сети от котельных обслуживаются ООО «Компания теплоснабжения». Суммарная протяжённость трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1428,0 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 84 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

- Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

µ= -М— (м 2 /Гкал / час),

Q сумм

где: Q сумм- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ ч;

М - материальная характеристика сети, м 2.

М = ∑   di * lt (м2),

где: l i - длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м;

30

di - диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м .

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2 /Гкал/час. Высокий уровень потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям обусловлен неэффективной удельной материальной характеристикой (230,017 м2 /Гкал/час). Таким образом, рекомендуется провести гидравличевские расчёты тепловой сети в соответствии с актуальными нагрузками потребителей тепловой энергии и произвести замену и реконструкцию участков тепловой сети согласно этим данным.

Тепловые сети проложены как надземным, так и бесканальным подземным способами. Диаметр водяных тепловых сетей 38 - 219 мм.

31

Таблица 2.3.2.1 - Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Протяжённость трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исполнении, | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети, час | Объём трубопроводов тепловых сетей, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | вода 95/70 °С | 1428,0 | 0,084 | 119,862 | 0,5211 | 230,017 | 9,136 |
| Итого |  | 1428,0 | 0,084 | 119,862 | 0,5211 | 230,017 | 9,136 |

Таблица 2.3.2.2 - Характеристика водяных тепловых сетей от котельной, п. Новороссийский

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dh,m | Длина участка, Ь,м | Теплоизоляц. материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети (с температурой срезки), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1 - ТК2 (Подающий) | 0,038 | 78,0 | мин. вата | бесканал. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК2 - ТК1 (Обратный) | 0,038 | 78,0 | мин. вата | бесканал. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК2 - ТК3 (Подающий) | 0,045 | 110,0 | мин. вата | надзем. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК3 - ТК2 (Обратный) | 0,045 | 110,0 | мин. вата | надзем. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК3 - ТК4 (Подающий) | 0,057 | 23,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК4 - ТК3 (Обратный) | 0,057 | 23,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК4 - ТК5 (Подающий) | 0,057 | 161,0 | мин. вата | надзем. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |

32

| ТК5 - ТК4 (Обратный) | 0,057 | 161,0 | мин. вата | надзем. | 2008 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК5 - ТК6 (Подающий) | 0,076 | 75,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК6 - ТК5 (Обратный) | 0,076 | 75,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК6 - ТК7 (Подающий) | 0,108 | 204,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК7 - ТК6 (Обратный) | 0,108 | 204,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК7 - ТК8 (Подающий) | 0,219 | 63,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |
| ТК8 - ТК7 (Обратный) | 0,219 | 63,0 | мин. вата | надзем. | 1999 | тепл. сети | 4944 | 95/70 |

33

На рисунке 2.3.2.1 представлены доли протяжённости тепловых сетей различных видов прокладки от общей протяжённости.

89,08%

INCLUDEPICTURE "media/image5.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image5.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image5.jpeg" \* MERGEFORMAT

- Подземная прокладка

- Надземная прокладка

Рисунок 2.3.2.1 - Доли протяжённости участков трубопроводов тепловых сетей
от котельных ООО «Компания теплоснабжения» различных видов прокладки

Как видно из рисунка, основная часть трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом. Доли протяжённости тепловых сетей различных диаметров от общей протяжённости представлены на рисунке 2.3.2.2.

INCLUDEPICTURE "media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image6.jpeg" \* MERGEFORMAT

Ø = 38 мм   Ø = 45 мм Ø = 57 мм Ø = 76 мм Ø = 108 мм Ø = 219 мм

Рисунок 2.3.2.2 - Доли протяжённости участков трубопроводов тепловых сетей
котельных ООО «Компания теплоснабжения» различных диаметров

34

Как видно из рисунка, основная доля протяжённости приходится на трубопроводы диметром 108 мм.

- Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой

энергии

Карта-схема тепловых сетей от котельной ООО «Компания теплоснабжения» на территории Новороссийского сельсовета с подключёнными потребителями тепловой энергии представлена в приложении А.

- Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Тепловые камеры и тепловые колодцы при существующих способах прокладки инженерных сетей отсутствуют.

- Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения МО Новороссийский сельсовет предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 °С при расчётной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки — 35 °С .

35

Таблица 2.3.5 - График регулирования температуры сетевой воды 95/70 ° С

| Температура наружного воздуха, ° С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ° С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ° С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38,3 | 33,7 |
| 9 | 39,7 | 34,7 |
| 8 | 41,2 | 35,8 |
| 7 | 42,7 | 36,8 |
| 6 | 44,1 | 37,7 |
| 5 | 45,5 | 38,7 |
| 4 | 46,9 | 39,6 |
| 3 | 48,3 | 40,6 |
| 2 | 49,7 | 41,5 |
| 1 | 51,0 | 42,4 |
| 0 | 52,4 | 43,3 |
| -1 | 53,7 | 44,2 |
| -2 | 55,0 | 45,0 |
| -3 | 56,3 | 45,9 |
| -4 | 57,6 | 46,7 |
| - 5 | 58,9 | 47,6 |
| -6 | 60,2 | 48,4 |
| -7 | 61,5 | 49,2 |
| - 8 | 62,8 | 50,1 |
| -9 | 64,0 | 50,9 |
| -10 | 65,3 | 51,7 |
| -11 | 66,6 | 52,5 |
| -12 | 67,8 | 53,3 |
| -13 | 69,0 | 54,0 |
| -14 | 70,3 | 54,8 |
| -15 | 71,5 | 55,6 |
| -16 | 72,7 | 56,3 |
| -17 | 73,9 | 57,1 |

36

| -18 | 75,1 | 57,9 |
| --- | --- | --- |
| -19 | 76,3 | 58,6 |
| -20 | 77,5 | 59,4 |
| -21 | 78,7 | 60,1 |
| -22 | 79,9 | 60,8 |
| -23 | 81,1 | 61,6 |
| -24 | 82,3 | 62,3 |
| -25 | 83,5 | 63,0 |
| -26 | 84,6 | 63,7 |
| -27 | 85,8 | 64,4 |
| -28 | 87,0 | 65,1 |
| -29 | 88,1 | 65,8 |
| - 30 | 89,3 | 66,5 |
| - 31 | 90,4 | 67,2 |
| - 32 | 91,6 | 67,9 |
| - 33 | 92,7 | 68,6 |
| - 34 | 93,9 | 69,3 |
| - 35 | 95,0 | 70,0 |

37

INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image8.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 2.3.5 - График регулирования отпуска тепла

- Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла

в тепловые сети

Исходные данные по запросу разработчика заказчиком схемы теплоснабжения не предоставлены.

- Гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и

сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных

38

тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч 2/м 5;

- коэффициент гидравлического трения ג;

- эквивалентная шероховатость трубопровода к э, м;

- потери давления на трение, Па ;

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей котельной ООО «Компания теплоснабжения» не произведены.

- Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и центральные тепловые пункты в ООО «Компания теплоснабжения» на территории МО отсутствуют.

39

2.3.9 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

В следующих таблицах отображена информация по инцидентам и авариям на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения».

Таблица 2.3.9.1 - Аварии на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения»

| Место повреждения |  | Дата и время обнаруже ния поврежде ния | Количество потребителей, отключённых от теплоснабже ния | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключённых от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) |  |  | Дата и время начала устранения поврежде ния | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабже ния потребите лям | Причина поврежде ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участ ка | участок между тепловыми камерами |  |  | Отопле ние | Вентиля ция | ГВС |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3.9.2 - Инциденты на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения»

| Место повреждения |  | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключённых от ГВС | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключённых от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) ГВС | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участка | участок между тепловыми камерами |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

40

Таблица 2.3.9.3 - Повреждения на тепловых сетях в летний период при гидравлических испытаниях

| Место повреждения в период гидравлических испытаний на плотность и прочность |  | Место повреждения в период повторных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер участка | участок между тепловыми камерами | номер участка | участок между тепловыми камерами |
| - | - | - | - |

41

Таблица 2.3.9.4 - Данные статистической отчётности по тепловым сетям

| Год | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, | Доля сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей, % | Заменено сетей, м | Число инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |

Техническое состояние трубопроводов тепловых сетей характеризует удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых сетей (рисунок 2.3.9.1). Согласно предоставленным данным можно сделать вывод, что только к 2024 году будет исчерпан эксплуатационный ресурс 51,12% тепловых сетей. В 2016 же году все тепловые сети находятся в исправном состоянии. Таким образом, рекомендуется к замене 730,0 м тепловых сетей к 2024 году.

INCLUDEPICTURE "media/image9.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image9.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image9.jpeg" \* MERGEFORMAT

■ Доля сетей, нуждающихся в замене, %

Рисунок 2.3.9.1 - Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене

42

Динамика изменения протяжённости тепловых сетей, нуждающихся в замене, в абсолютном выражении представлена на рисунке 2.3.9.2. К 2016 (базовому) году изменения протяжённости таких сетей не произошло.

INCLUDEPICTURE "media/image10.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image10.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image10.jpeg" \* MERGEFORMAT

■ Длина сетей,
нуждающихся в замене,
м

Рисунок 2.3.9.2 - Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении,

нуждающихся в замене

INCLUDEPICTURE "media/image11.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image11.jpeg" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "media/image11.jpeg" \* MERGEFORMAT

■ Протяжённость
заменённых сетей, м

Рисунок 2.3.9.3 - Протяжённость заменённых тепловых сетей

43

В МО Новороссийский сельсовет в 2016 году заменены тепловых сетей не проводилось (рисунок 2.3.9.3). Ежегодные работы по замене тепловых сетей в МО не проводятся по причине нецелесообразности такой замены.

Необходимо уточнить долю износа трубопроводов тепловых сетей после проведения технического освидетельствования тепловых сетей.

2.3.10 Диагностика и ремонты тепловых сетей

Диагностика состояния тепловых сетей проводится с целью своевременного выявления возможных повреждений	сетей	и

заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объёмов (длина, диаметр и т. д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т. д.). Данный перечень формируется на основании заявки начальника теплового хозяйства. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

На тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» необходимо проводить следующие виды испытаний:

- Испытания на плотность и прочность в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" и местной инструкцией.

Испытания на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» проводятся 1 раз в год - перед началом отопительного сезона в динамическом режиме (то

44

есть при заполненных системах отопления производится включение двух сетевых насосов, и за счёт повышения давления происходит выявление утечек и порывов).

В теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования". Результаты этой работы должны быть учтены при определении надёжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" и местной инструкцией. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» не проводились.

- Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" по утверждённому графику. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» не проводились.

- Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Типовой инструкцией

45

по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии" по утверждённому графику.

Испытания на тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» проводятся 1 раз в год - перед началом отопительного сезона.

- Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и

теплоносителя

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» производились согласно Приказу № 325 Минэнерго РФ от 4 октября 2008 года "Порядок расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии".

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчётным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию

определяются путём суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учётом пересчёта нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

- фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённых по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

46

- среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11 - Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые нормативные потери в сетях с утечкой и через изоляцию, Гкал | Годовые фактические потери в сетях с утечкой и через изоляцию, Гкал | Годовые нормативные тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя |  | Годовые фактические тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мъ | Гкал | мъ | Гкал |
| Котельная, п. Новороссийский | 157,117 | 157,117 | 116,955 | 5,914 | 116,955 | 5,914 |
| Итого | 157,117 | 157,117 | 116,955 | 5,914 | 116,955 | 5,914 |

- Предписания надзорных органов по запрещению Дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2016 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей ООО «Компания теплоснабжения» не выдавались.

47

2.3.13 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым

сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в ООО «Компания теплоснабжения» осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения МО Новороссийский сельсовет является закрытой.

- Наличие коммерческих приборов учёта тепловой энергии и

теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учёта энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа - в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учёт не организован. Коммерческий учёт тепловой энергии у потребителей также не организован (установлен частично).

В таблице 2.3.14 приведена информация о количестве узлов учёта у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

48

Таблица 2.3.14 - Информация о количестве узлов учёта у потребителей

тепловой энергии и горячей воды

| Величина | ГВС | Отопление |
| --- | --- | --- |
| Жилое | - | 1 |
| Нежилое | - | 2 |
| Итого | - | 3 |

- Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей

организации

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

- Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных

станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты со средствами автоматизации в ООО «Компания теплоснабжения» на территории МО отсутствуют.

- Защита тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях ООО «Компания теплоснабжения» на территории МО Новороссийский сельсовет для поддержки допустимого давления установлены обратные клапаны.

- Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.

49

2.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

- размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

- описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Источником тепловой энергии Новороссийского сельсовета является одна водогрейная котельная, расположенная на территории п. Новороссийский по адресу пер. Центральный. Котельная снабжает теплом объекты общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, а также одно строение многоквартирного одноэтажного жилого фонда. Основная часть многоквартирного одноэтажного жилого фонда, а также индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива).

Более подробно зоны действия котельных ООО «Тепловая компания» на территории МО с перечнем объектов потребления тепловой энергии с их адресами представлены в таблице 2.4.

50

Таблица 2.4 - Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем

подключённых объектов

| Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование абонента | Адрес |
| Котельная, п. Новороссийский |  |
| Администрация Новороссийского сельсовета, административное здание | пер. Центральный, 2 |
| ПАО "Сбербанк России" | пер. Центральный, 2 |
| ФГУП "Почта России" | пер. Центральный, 2 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пер. Центральный, 2 |
| Администрация Новороссийского сельсовета, гараж | пер. Центральный, 6 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", производственный комплекс | пер. Центральный, 6 |
| ИП Кочарян В. А., магазин | пер. Центральный, 8 |
| Новороссийский сельский дом культуры | пер. Центральный, 10 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", столовая | пер. Центральный, 13 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", административное здание | пер. Центральный, 14 |
| Многоквартирная одноэтажная жилая застройка | пер. Центральный, 28 |

Схема расположения источников тепловой энергии ООО «Компания теплоснабжения» и зоны их действия представлены в приложении Б.

- Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

51

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 2.4.1.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину

эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

- Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

52

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 15334.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год - более 5000 ч. Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка - 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 °С. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта - по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1 - Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией,

Гкал

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные тепловые потери на 100 мтепловой сети £ ! о о Ql£m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
|  | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
|  | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
|  | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |

53

| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
|  | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
|  | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
|  | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
|  | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
|  | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
|  | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
|  | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
|  | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |

54

|  | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QD1 определена по таблице 2.4.1.5 в Гкал / ч ас при температурном графике 95/70 °С при следующих условиях: кэ = 0,5 мм, у =

- кгс/м2 и удельных потерях давления на трение Л h = 10 кгс/м2-м. Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб Dy представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2 - Нагрузка, условный проход труб котельных

| Наименование котельной | Нагрузка Q D 1, Гкал / час | Условный проход труб Dy, мм | Годовой отпуск, Qгoд, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | 0,5211 | 100 | 2576,318 |

- Г одовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

Qгoд = QD 1 *П* 2 4 , где Q D 1 - перспективная нагрузка, Гкал / ч;

- продолжительность отопительного периода, значение которой примем 206 дням согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Рубцовск.

Г одовой отпуск также представлен в таблице 2.4.1.2.

55

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 2.4.1.3).

Таблица 2.4.1.3 - Годовой отпуск и тепловые потери по котельным

| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qzod, Гкал | Годовые потери Q%L, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | 2576,318 | 128,816 |

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

iDL = QnL* 1 о о / I ! о о QSL ,

где I ! о 0Q пот - суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 2.4.1.1).

Таблица 2.4.1.4 - Радиус эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Годовые потери QnoL Гкал | Фактический радиус м | Эффективный радиус 1?д1от м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новороссийский | 25,529 | 418,000 | 504,587 |

56

Таблица 2.4.1.5 - Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

| Условный проход труб Dy, мм | Пропускная способность в т/ час при удельной потере давление на трение Д h, кгс/м2 ■ м |  |  |  | Пропускная способность, Гкал/час при температурных графиках в ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 150 - 70 |  |  |  | 180 - 70 |  |  |  | 95 - 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение Д h, кгс/ м2 ■ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | - | - | - | - |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | - | - | - | - |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | - | - | - | - |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | - | - | - | - |

57

| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | - | - | - | - |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | - | - | - | - |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | - | - | - | - |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | - | - | - | - |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | - | - | - | - |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | - | - | - | - |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | - | - | - | - |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | - | - | - | - |

58

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения МО Новороссийский сельсовет, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия

источников тепловой энергии

- Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в

целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом по котельным ООО «Компания теплоснабжения» представлено в таблицах 2.5.1.1 - 2.5.1.2.

Таблица 2.5.1.1	- Потребление тепловой энергии по котельной, п.Новороссийский

| Месяц | Q Жилого фонда, Гкал |  | Q Нежилого фонда, |  | ^ср наружн. возд. | Продолжительность отопительного периода, час /месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | Норма | Факт | Норма |  |  |
| Сентябрь | - | - | - | - | - | - |
| Октябрь | 1,362 | 1,034 | 103,347 | 78,483 | 4,10 | 744 |

59

| Ноябрь | 2,130 | 1,638 | 161,657 | 124,290 | - 5,70 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь | 2,844 | 2,199 | 215,794 | 166,840 | -13,20 | 744 |
| Январь | 3,101 | 2,401 | 235,293 | 182,223 | -16,20 | 744 |
| Февраль | 2,700 | 2,164 | 204,891 | 164,195 | -14,90 | 672 |
| Март | 2,381 | 1,832 | 180,695 | 139,016 | - 7,80 | 744 |
| Апрель | 1,021 | 0,740 | 77,494 | 56,149 | 4,60 | 576 |
| Май | - | - | - | - | 13,30 | - |
| Итого | 15,539 | 12,008 | 1179,171 | 911,196 | - 7,90 | 4944 |

Таблица 2.5.1.2 - Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за

отопительный период и за год в целом

| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выраб. | Собств. нужды котельной | Хоз. нужды (ГВС и отопление собств. зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепл. энергии | Реали зация |
| Котельная, п. Новороссийский | 1372,157 | 20,330 | - | 1351,827 | 157,117 | 1194,710 |
| Итого | 1372,157 | 20,330 | - | 1351,827 | 157,117 | 1194,710 |

- Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Новороссийского сельсовета не используются.

- Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками

60

потребителей тепловой энергии по данным ООО «Тепловая компания» и приведены в нижеследующей таблице 2.5. З.1.

Таблица 2.5.3.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал / час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| пер. Центральный, 28 | 100,00 | 0,0109 | - | - | 0,0109 |
| Итого котельная п. Новороссийский | 100,00 | 0,0109 | - | - | 0,0109 |
| Всего по котельным | 100,00 | 0,0109 | - | - | 0,0109 |

Таблица 2.5.3.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого

фонда

| Адрес | Отапливаемый объём, м 2 | Тепловая нагрузка, Гкал / час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| Администрация Новороссийского сельсовета, административное здание, пер. Центральный, 2 | 701,56 | 0,0257 | - | - | 0,0257 |
| ПАО "Сбербанк России", пер. Центральный, 2 | 98,12 | 0,0035 | - | - | 0,0035 |
| ФГУП "Почта России", пер. Центральный, 2 | 116,44 | 0,0042 | - | - | 0,0042 |
| Фельдшерско-акушерский пункт, пер. Центральный, 2 | 683,24 | 0,0246 | - | - | 0,0246 |
| Администрация Новороссийского сельсовета, гараж, пер. Центральный, 6 | 484,09 | 0,0287 | - | - | 0,0287 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", производственный комплекс, пер. Центральный, 6 | 2125,44 | 0,0861 | - | - | 0,0861 |
| ИП Кочарян В. А., магазин, пер. Центральный, 8 | 254,00 | 0,0143 | - | - | 0,0143 |
| Новороссийский сельский дом культуры, пер. Центральный, 10 | 2650,02 | 0,0647 | - | - | 0,0647 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", столовая, пер. Центральный, 13 | 839,92 | 0,0277 | - | - | 0,0277 |
| МБОУ "Новороссийская СОШ", административное здание, пер. Центральный, 14 | 12084,72 | 0,2307 | - | - | 0,2307 |

61

| Итого котельная, п. Новороссийский | 20037,55 | 0,5102 | - | - | 0,5102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельным | 20037,55 | 0,5102 | - | - | 0,5102 |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая ООО «Компания теплоснабжения», по состоянию на 01.01.2019 г составила 0,5211 Гкал / ч.

- Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Администрацией Новороссийского сельсовета Рубцовского района Алтайского края приняты следующие нормативы потребления отопления жилых многоквартирных и индивидуальных домов (рисунок 2.5.4).

62

Рисунок 2.5.4 - Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 .04,2010

№ 4

п .Новороссийский

Об установлении нормативов

потребления отопления

жилых многоквартирных

и индивидуальных домов

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05,2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»	.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на территории Новороссийского сельсовета норматив

потребления централизованного отопления жилых квартир и домов и для

расчёта субсидий и льгот в количестве 0,022 Гкал в месяц

В.С.Ворожбит

Глава сельсовета

63

2.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии

2.6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь
тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой

нагрузки

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключённой тепловой нагрузки тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчётной температуре наружного воздуха. За расчётную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 35 ° С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях, а также присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 2.6.1.

64

Таблица 2.6.1.- Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной, п. Новороссийский с водогрейными котлоагрегатами с присоединённой тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал / ч

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| в том числе в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (л ет) | 2,36 | 3,43 | 4,50 | 5,57 | 6,21 |
| Располагаемая мощность оборудования | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Потери располагаемой тепловой мощности в том числе: | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 |
| Собственные нужды | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 |
| Хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 |
| отопление | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 |
| вентиляция | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение (среднее за сутки) | - | - | - | - | - |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 | 0,5211 |
| жилые здания, из них | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| население | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| нежилые здания, из них | 0,5102 | 0,5102 | 0,5102 | 0,5102 | 0,5102 |
| финансируемые из бюджета | 0,4882 | 0,4882 | 0,4882 | 0,4882 | 0,4882 |
| Прочие в горячей воде | - | - | - | - | - |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | - | - | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | - | - | - | - | - |
| нагрузка ГВС (средняя за сутки) | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 |
| Доля резерва, % | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,21 |

65

- Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к

потребителю

В системе централизованного теплоснабжения МО Новороссийский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельные ООО «Компания теплоснабжения». Утверждённый график - 95/70 ° С. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждённых руководителем теплоснабжающей организации:

- данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

- данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

- данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

- проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных ООО «Компания теплоснабжения» не предоставлены.

66

2.7 Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источниках тепловой энергии отсутствуют.

В таблице 2.7 приведены годовые расходы теплоносителя. Учёт расхода теплоносителя на котельной не установлен, учёт холодной воды, поступающей на котельную для подпитки также не организован. Объём подпитки тепловой сети рассчитывается по нормативным затратам и потерям теплоносителя (воды).

Таблица 2.7 - Г одовой расход теплоносителя на котельной, п. Новороссийский

| Год | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.т/год | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс.т/год | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. mf год | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.т/год | - | - | - | - | - |

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии МО Новороссийский сельсовет в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива используется каменный уголь марки ДР. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Основные характеристики используемого топлива

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qp„ | ккал/кг | 5102 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 21,1 |

67

| Влажность рабочая | Wp | % | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выход летучих | Vг | % | 43,4 |

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива теплоснабжающей организацией на котельных не предусмотрены.

В следующей таблице приведены виды основного используемого топлива и его количество.

Таблица 2.8.2 - Описание видов и количества основного используемого топлива

| Вид топлива | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь, т | 179,960 | 179,960 | 179,960 | 438,150 | 467,730 |

- Надёжность теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро -, водо топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надёжности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот    [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qae/QpaC4, где Qae - аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), QpaC4 - расчётный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надёжности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

68

Для оценки надёжности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надёжности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро водо топливоснабжения источников тепловой энергии.

- Показатель надёжности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал / ч ):

- до 5,0: Кэ = 0,8;

- 5,0 - 20: Кэ = 0,7;

- свыше 20: Кэ = 0,6.

В следующей таблице представлены мощности каждого источника тепловой энергии и соответствующие им показатели резервного электронсабжения.

Таблица 2.9.1 - Мощности источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Установленная мощность | кэ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | 1,40 | 0,8 |

- Показатель надёжности водоснабжения источников тепла (Кв) Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника

тепловой энергии (Гкал / ч):

- до 5,0: Кв = 0,8;

- 5,0 - 20: Кв = 0,7;

69

свыше 20: Кв = 0,6.

- Показатель надёжности топливоснабжения источников тепла (Кт) Характеризуется наличием или отсутствием резервного

топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч ):

- до 5,0: Кт = 1,0;

- 5,0 - 20: Кт = 0,7;

- свыше 20: Кт = 0,5.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10: Кб = 1,0;

- 10 - 20: Кб = 0,8;

- 20 - 30: Кб = 0,6;

- свыше 30: Кб = 0,3.

В таблице 2.9.2 представлены значения дефицита тепловой энергии по каждому источнику и соответствующие им показатели соответствия тепловой мощности источников фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Таблица 2.9.1 - Значения дефицитов каждого из источников тепловой энергии и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Значение дефицита, % | кб |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | - | 1,0 |

70

- Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр)

Показатель, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 - 100: Кр = 1,0;

- 70 - 90: Кр = 0,7;

- 50 - 70: Кр = 0,5;

- 30 - 50: Кр = 0,3;

- менее 30: Кр = 0,2.

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

Показатель, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%)

трубопроводов:

- до 10: Кс = 1,0;

- 10 - 20: Кс = 0,8;

- 20 - 30: Кс = 0,6;

- свыше 30: Кс = 0,5.

В таблице 2.9.2 представлены значения доли сетей по каждой котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им показатели технического состояния тепловых сетей.

Таблица 2.9.2 - Значения доли сетей по каждой котельной, нуждающихся в замене, и соответствующие им коэффициенты

| Наименование котельной | Доля сетей к замене, % | кс |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | - | 1,0 |

71

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк) Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков

тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк потк/ С 8 * S)	( 1 / (км * ^од') ) ,

где потк - количество отказов за последние три года;

S - протяжённость тепловой сети данной системы теплоснабжения

(км).

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надёжности (Ко т к):

- до 0,5: Кот к

- 0,5 - 0,8: Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2: Котк = 0,6;

- свыше 1,2: Котк = 0,5.

8)	Показатель относительного недоотпуска тепла (Кн ед)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qrnd — Qae/Q факт * 100 (%) ,

где Qae - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфaкт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла ( QHed) определяется показатель надёжности (Кн ед):

- до 0,1: Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3: Кн ед = 0,8;

- 0,3 - 0,5: Кн ед = 0,6;

- свыше 0,5: Кнед = 0,5.

72

- Показатель качества теплоснабжения (Кж)

Показатель характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:

Ж = Джал/Дсумм (%) ,

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Д - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж определяется показатель надёжности (Кж):

- до 0,2: Кж = 1,0;

- 0,2 - 0,5: Кж = 0,8;

- 0,5 - 0,8: Кж = 0,6;

- свыше 0,8: Кж = 0,4.

- Показатель надёжности системы теплоснабжения (Кнад)

Определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс,

К

отк->

к к •

К н ед, Кж:

ту- _ Кэ + Кв + Кт + Kq + Кс+ Котк + Кнег) + Кж над	„

где п - число показателей, учтённых в числителе.

- Оценка надёжности систем теплоснабжения

Таблица 2.9.3 - Показатель надёжности и его частные показатели по каждой котельной

| Название котельной | Кэ | кв | ТГ | Кб | КР | кс | ТГ жотк | Кнед | к | Кцад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Новороссийский | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |

73

Проанализировав таблицу 2.9.3 с полученными показателями надёжности систему теплоснабжения можно оценить, как надёжную (показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,89).

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии рекомендуется принимать по статьям, структура которых установлена материалами тарифных дел согласно таблице 2.10.1.

Данные по хозяйственной деятельности ООО «Компания теплоснабжения» не предоставлены.

Таблица 2.10.1 - Структура производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Сырьё, основные материалы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 Вспомогательные материалы - из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 Работы и услуги производственного характера - из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 Топливо на технологические цели - уголь - природный газ - мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.1 Энергия на технологические цели | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.2 Энергия на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

74

| 6 Затраты на оплату труда - из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Отчисления на социальные нужды - из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 Амортизация основных средств | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 Прочие затраты всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 Средства на страхование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.4 Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.1 Налог на землю | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.2 Налог на пользователей автодорог | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.7.3 Налог на имущество | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.8.1 Арендная плата | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 Итого расходов - из них на ремонт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 Недополученный по независящим причинам доход | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 Расчётные расходы по производству продукции (услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

75

Таблица 2.10.2 - Удельные затраты на осуществление производственной деятельности

| Калькуляционные статьи затрат | Ед. изм. | 2015 |  | 2015 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уд. затраты на топливо (природный газ) | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % тарифа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уд. затраты на электроэнергию | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % тарифа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уд. затраты на воду | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % тарифа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уд. затраты на зар. плату с отчислениями | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % тарифа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уд. затраты на расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, включая ремонтный фонд | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % тарифа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск на еденицу персонала в год | Гкал/чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

76

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних трёх лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения ООО «Компания теплоснабжения» показаны в таблицах 2.11.1, 2.11.2.

Таблица 2.11.1 - Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

| № п/п | Наименование поставщика | Тариф, руб. /Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Тариф на отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ООО « Компания теплоснабжения » | - | - | - |
| Тариф на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2 | ООО « Компания теплоснабжения » | - | - | - |
| 3 | Тариф на тепловую энергию | 1827,0 | 1943,34 | 1943,34 |

77

Таблица 2.11.2 - Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

| Показатель | Единица измерения | Объём тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 Выработка тепловой энергии | Гкал | 1372,157 |
| 2 Собственные нужды источника тепла | Гкал | 20,330 |
| 3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: | Гкал | - |
| 3.1 на технологические нужды предприятия | Гкал | - |
| 3.2 бюджетным потребителям | Гкал | - |
| 3.3 населению | Гкал | - |
| 3.4 прочим потребителям | Гкал | - |
| 3.5 организациям - перепродавцам | Гкал | - |
| 3.6 в собственную тепловую сеть | Гкал | - |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: | Гкал | - |
| 4.1 с коллекторов блок-станций | Гкал | - |
| 4.2 из тепловой сети | Гкал | - |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Гкал | 1351,827 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 157,117 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал | 1194,710 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | - |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям - перепродавцам, всего: | Гкал | - |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | Гкал | 1194,710 |
| 5.2.3.1 бюджетным потребителям | Гкал | 1134,660 |
| 5.2.3.2 населению | Гкал | 15,540 |
| 5.2.3.3 прочим потребителям | Гкал | 44,510 |

78

- Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения

Целью настоящего раздела является описание:

- существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- проблем развития систем теплоснабжения;

- существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

- Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

- В теплоснабжающей организации не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

- Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учёт потребляемых ресурсов, произведённой, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

79

- Не проведены режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

- Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

- Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

- Не актуализированы договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в табличный вид (таблица 2.12).

Рекомендации:

- В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.

- Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования" (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

- Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям тепловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

- Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

- Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса тепловых

80

сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

- Актуализировать договоры теплоснабжения потребителей тепловой энергии в соответствии с п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также с п. 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок".

Таблица 2.12 - Проблемы в системах теплоснабжения

| Наименование системы теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | На котельных | На тепловых сетях |
| Централизованное | 1) Отсутствие приборов учёта как на выводе из котельных, так и у | - Износ основных фондов тепловых сетей; - Отсутствие энергетических характеристик, режимно- |
| теплоснабжение, | потребителей тепловой энергии; | наладочных испытаний, |
| ООО «Компания теплоснабжения» | 2) Отсутствие водоподготовки | гидравлических режимов тепловых сетей; |
|  | подпиточной воды | 3) Не актуализированы договоры теплоснабжения с потребителями тепловой энергии |

81